RB.I.271.2.2012

Rojewo, 2012-02-29

Wykonawcy, ubiegający się

o udzielenie zamówienia

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RB.I.271.2.2012. Nazwa zadania: "Budowa sieci kanalizacyjnej Rojewo II"

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia informujemy:

Pytanie 1.

Czy będą naliczane wykonawcy opłaty za zajęcie pasa drogowego i za umieszczenie urządzeń obcych w pasach drogowych dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych?

Odpowiedź 1.

Wykonawca zobowiązany będzie do opłaty za zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót w pasach drogowych dróg wojewódzkich i powiatowych, za zajęcie pasa drogowego w drogach gminnych nie będą pobierane opłat. Za umieszczenie urządzeń obcych w pasach drogowych dróg wojewódzkich i powiatowych, opłaty będą po stronie zamawiającego.

Pytanie 2.

Czy do wykonania przewiertów należy użyć rury jednowarstwowej PE, czy rury wzmocnionej RC?

Odpowiedź 2.

Do wykonania przewiertów należy użyć rury wzmocnionej RC.

Pytanie 3.

Czy w kanalizacji tłocznej rury z polietylenu PE80 można zamienić na rury PE100?

Odpowiedź 3.

Zamawiający dopuszcza zamiany rury PE89 na PE100 ponieważ rury PE100 mają wyższe parametry techniczne, lecz nie jest to wymóg.

Pytanie 4.

W dokumentacji projektowej brakuje uzgodnień wymienionych w części formalno - prawnej projektu. Proszę o ich uzupełnienie.

Odpowiedź 4.

Uzgodnienia zostały zamieszczone w dniu 28.02.2012 na stronie internetowej www.bip.rojewo.pl jako załącznik do Ogłoszenia o zamówieniu.

Pytanie 5.

W dokumentacji projektowej brakuje szczegółowych rysunków przepompowni sieciowej oraz przepompowni przydomowych. Proszę o ich uzupełnienie.

Odpowiedź 5.

Szczegółowe rysunki przepompowni zostały zamieszczone na stronie internetowej www.bip.rojewo.pl jako załącznik do Ogłoszenia o zamówieniu.

Pytanie 6.

Proszę o sprecyzowanie parametrów jakie powinien posiadać detektor gazów.

Odpowiedz 6.

Parametry techniczne detektora gazów - wielogazowy miernik przenośny (max 4), liczy NDS, NDSCh, pamięć, podłączenie PC atest europejski EEx, etui skórzane, ładowarka.

Pytanie 7.

W jaki sposób ma być wykonane odtworzenie nawierzchni asfaltowych - po wykopie, jednostronnie, czy cała szerokość jezdni?

Odpowiedź 7.

Odtworzenie nawierzchni asfaltowych konieczne będzie tylko w tych przypadkach gdy nawierzchnia zostanie rozebrana w celu wykonania wykopów.

Pytanie 8.

Czy można zastosować studnie rewizyjne systemowe DN400 zamiast DN425?

Odpowiedź 8.

Mają być studnie DN425 takie jak w projekcie

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

w związku z faktem, że udzielona odpowiedź nie powoduje modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert. Wszelkie ustalenia dotyczące miejsca i terminu składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

____________________________________

Kierownik zamawiającego

Rafał Żurowski – Wójt Gminy